Информация о проверках контрольно-надзорных органов

(госпожнадзор, прокуратура, росздравнадзор, роспотребнадзор)

за 2021 год по состоянию на 05.10.2021

| Наименование проверяющей организации (дата проверки, дата и номер предписания (представления) | Выявленные нарушения согласно предписанию (представлению) | Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению | Информация о мероприятиях по устранению | Привлечено к ответственности: административной (штрафы), дисциплинарной (замечания, выговоры) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | устранено | не устранено |  |
|  |  |  | что сделано | дата устранения | причина | Когда будет устранено |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Управление надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области(письмо № 107-4-3 от 07.04.2021г) | 1. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещения актового зала на втором этажа на лестницу наружную лестницу 3-го типа, составляет менее 0.8 м (0,68 м при числе эвакуирующихся менее 50 человек). | Не установлен | Произведен расчёт рисков | В течение 2021г. |  | устранено | Нет |
|  | 2. Ширина пути эвакуации по лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей из помещения актового зала наружу административного здания, составляет менее 1,35 м (фактическая ширина 0.79 м) | Не установлен | Производен расчёт рисков | В течение 2021г. |  | устранено | Нет |
|  | 3. Уклон марша лестницы на пути эвакуации из помещения актового зала наружу административного здания составляет более 1:1 (45°) | Не установлен | Производен расчёт рисков | В течение 2021г. |  | устранено | Нет |
|  | 4.Ширина горизонтального участка пути эвакуации на первом этаже лестничной клетки административного здания составляет менее 1 м (0.77 м при числе эвакуирующихся менее 50 человек) | Не установлен | Производен расчёт рисков | В течение 2021г. |  | устранено | Нет |
|  | 5. Электрический светильник, установленный в помещении складского назначения на первом этаже административного здания, эксплуатируется со снятым рассеивателем, предусмотренным его конструкцией | Не установлен | Заменен на новый светодиодный закрытого типа |  |  | Устранено | Нет |
|  | 6. Обозначение складского помещения, расположенного на первом этаже административного здания. По категории взрывопожарной и пожарной опасности произведено с внутренней стороны входной двери | Не установлен | Обозначение складского помещения произведено с внешней стороны входной двери |  |  | Устранено | Нет |
|  | 7. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки наружу административного здания, составляет менее 0,8 м (0.74 м при числе эвакуирующихся менее 50 человек) | Не установлен | Производен расчёт рисков | В течение 2021г. |  | устранено | Нет |
|  | 8. Помещение, предназначенное для сушки белья, расположенное на первом этаже административного здания, не оборудовано пожарными извещателями системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) | Не установлен | Производится установка датчиков типа извещатели пламени | В течение 2021г. | Производится установка датчиков типа извещатели пламени | В течение 2021г. | Нет |
|  | 9. Не представлены документы, свидетельствующие о проведении конструктивной огнезащиты металлической лестницы, установленной внутри административного здания | Не установлен | Акты проведения огнезащитной обработке металлических конструкций оформлены | В течение 2021г. |  | устранено | Нет |
|  | Жилой корпус |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. В помещении тамбура эвакуационного выхода на первом этаже здания жилого корпуса не установлены пожарные извещатели системы АПС | Не установлен | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Нет |
|  | 11. В месте установки приемно-контрольного прибора системы АПС (в помещении для дежурного персонала на первом этаже жилого корпуса) не обеспечено размещение информации с указанием перечня помещений, защищаемых установками противопожарной защиты | Не установлен | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Нет |
|  | 12. Расстояние между дымовыми пожарными извещателями, установленными в помещении коридора первого этажа жилого корпуса (напротив помещений №№1 и 3) составляет более 9 м (фактическое расстояние 9.92 м) | Не установлен | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Нет |
|  | 13. Не обеспечивается включение световых оповещателей ’’Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленных над дверями эвакуационных выходов из коридоров первого и второго этажей жилого корпуса | Не установлен | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Нет |
|  | 14. Дымовые пожарные извещатели, размещенные в коридоре второго этажа жилого корпуса не подключены к системе АПС | Не установлен | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Здание на кап. Ремонте. Сигнализация демонтирована. Документы на монтаж новой АПС находятся в ДИЗО на размещении электронного аукциона |  | Нет |
| Департамент здравоохранения Владимирской области 24.05.2021 | Нарушений не выявлено (проверка условий жизни, ведение личных дел совершеннолетних недееспособных граждан) |  |  |  |  |  |  |

Директор                                               Е.А. Струкова